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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

[bookmark: _GoBack][bookmark: Сигнатура][bookmark: signat_p][bookmark: OLE_LINK1]	Изх. № 	ПВО-46/2016г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Проектни параметри на използването
	[bookmark: дейности]Предвидено е преминаване през река Луда Яна, което ще се осъществи с два паралелни клона с DN 219 mm от неръждаема стомана 304, положен на разстояние 2,30 m един от друг и под дъното на реката с минимално покритие 1,50m. При изхода от речното русло паралелните тръбопроводи са предвидени с ъгъл не по-голям от 30° спрямо хоризонта. Предвижда се тръбите да се положат в бетонен „кожух" с размери 102/102 cm. Предвидено е и изграждане на входна и изходна шахти, а обратната засипка да се извърши с валуни с размери 400-500 mm и повече.
Входна шахта: Кота горен ръб шахта = +533,60 m;
Изходна шахта Кота горен ръб шахта = +533,62 m;
	Водопровода „Ниска зона“ пресича реката в долният участък на приблизително 750 m след енергогасителя на преливника на язовир „Луда Яна“. Хидравличните изчисления, за мястото на пресичане, са проведени за водни количества с обезпечености: p=0,1 % (Q= 240 m3/s), което е оразмерителното водно количество на преливника и за p=1% (Q=112 m3/s). Съгласно изчисленията водните нива са както следва + 533,30 и  +532,08.
	Към проектната документация има приложени части „Хидравлични изчисления", доказващи пропускането на високите води с обезпечение 0,1 % без да се получава заливане входната и изходната шахта на водопровода. 
Място на ползването:
[bookmark: координати][bookmark: koordinati]Координати в кадастрална система 1970г.
Входна шахта: X-4583926.118 Y-8569703.579 
Изходна шахта: X-4583931.927, Y-8569773.659
Географски координати
Входна шахта: В 42° 31' 04.864" L 24° 11' 20.415"
Изходна шахта : В 42° 31' 05.031" L 24° 11' 23.487"
 

	Цел на заявеното ползване 
	[bookmark: ЦЕЛ]Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща водни обекти – водопровод от нова ПСПВ към язовир „Луда Яна“ до резервоар в Ниска зона в гр. Панагюрище

	Водно тяло /воден обект/
	[bookmark: водно_тяло_код]Водно тяло с код: BG3MA700R220 – „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна “ 
[bookmark: Воден_обект]Воден обект - река Луда Яна

	Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	[bookmark: ЕКАТТЕ][bookmark: землище][bookmark: община][bookmark: област]ЕКАТТЕ: 55302
Землище: град Панагюрище
Община: Пазарджик
Област: Пловдив

	Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица
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