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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

	Обект
	Търговски комплекс

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово – фекални отпадъчни води след локални пречиствателни съоръжения /ЛПСОВ/ - (2 броя водоплътни изгребни ями и филтрираща траншея) и дъждовни води от площадки за експлоатация на съществуващ обект.

	Водоприемник
	Река Марица

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA500R217 – „Река Марица от р. Въча до р. Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6 и Марковски колектор”

	Място на  заустване
	Заустване №1 – в р. Марица
Надморска височина: Н – 161,20 м
Географски координати на точката на заустване:

42°09'05,30"N     24°40'35,50"E
Заустване №2 – в Общ. отводнителен канал ПИ 38950.42.166
Надморска височина: Н – 163,23 м
Географски координати на точката на заустване:

42°09'16,482"N     24°40'41,234"E
Заустване №3 – в Общ. отводнителен канал ПИ 38950.42.166
Надморска височина: Н – 162,83 м
Географски координати на точката на заустване:

42°09'16,187"N     24°40'47,370"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ 38950.38.41; ПИ 38950.38.40; ПИ 38950.38.234; ПИ 38950.38.33

в землището на село Костиево, община Марица, област Пловдив;
ЕКАТТЕ – 38950

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток от БФОВ след ЛПСОВ и ДОВ
Q ср.год. =   3350 м3/год

	
	БФОВ след ЛПСОВ:
Q ср.ден.   =  4,70м3/ден 

Q ср.год. =   1200 м3/год

	
	ДОВ: Q ср.год. =   2150 м3/год

	
	Заустване № 2 – ДОВ
Q ср.год. =   3120 м3/год

	
	Заустване № 3 – ДОВ
Q ср.год. =   6200 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ на изход локална ПСОВ 
с координати: 42°09'11,69"N     24°40'40,45"E
Пункт №2 - От точката на заустване с координати:
42°09'16,482"N     24°40'41,234"E
Пункт №3 - От точката на заустване с координати:

42°09'16,187"N     24°40'47,370"E

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1 

Смесен поток – БФОВ след ЛПСОВ и ДОВ
място за собствен мониторинг

Пункт №1
РШ  

на изход ПСОВ

42°09'11,69"N     24°40'40,45"E
	Активна реакция   рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК
	125
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Заустване №2
Поток №2 - ДОВ
място за собствен мониторинг

Пункт №2
От точката на заустване
42°09'16,482"N     24°40'41,234"E
	Активна реакция   рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие
/по време на дъжд/
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
/по време на дъжд/
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
/по време на дъжд/
	еднократна

	Заустване №3
Поток №3 - ДОВ
място за собствен мониторинг

Пункт №3
От точката на заустване
42°09'16,187"N     24°40'47,370"E
	Активна реакция   рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие
/по време на дъжд/
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
/по време на дъжд/
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
/по време на дъжд/
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.



	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Дъждовни води при разделна канализационна система
	Да не се допуска включването на води с друг характер в дъждовната канализационна система.

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да бъде осигурено измерване на количеството зауствани отпадъчни води и да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство.

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Не се предвижда използване на пречистените отпадъчни води. 



	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект. 

3. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.

4. Да се сключи договор с лицензирана фирма за извозване на формиращите се от обекта утайки до най–близко разположената ГПСОВ, като същият се представя на контролиращия орган при изършване на контрол по изпълнението на условията в разрешителното.

	Други условия
	Да се актуализира разработения план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води,  изготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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