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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

	Обект
	Хотел с ресторант 

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово – фекални отпадъчни води и води от промивка на филтри към басейни след локална пречиствателна станция за отпадъчни води/ЛПСОВ/, и смесен поток от дъждовни отпадъчни води /ДОВ/ и води от източване на басейни за експлоатация на съществуващ обект.

	Водоприемник
	Река Чепинска (Ели дере)

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA900R185 – „Река Чепинска от кантон Долене до начало корекция”

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток – в р. Чепинска
Надморска височина: Н – 357,07 м
Географски координати на точката на заустване:

42°08'03,90"N     24°07'29,20"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	УПИ I, кв. 4а по плана на Варварски минерални бани, село Варвара, община Септември, област Пазарджик;
ЕКАТТЕ – 10104

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток

Q ср.год. =   4361,53 м3/год

	
	Смесен поток №1 – БФОВ и ОВ от промивка на филтри след ЛПСОВ
Q ср.ден.   =  9,45м3/ден 

Q ср.год. =   2925 м3/год

	
	Поток №2 – ДОВ 
Q ср.год. =   1436,53м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ на изход локална ПСОВ
Пункт №2 – в точката на заустване

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1 

Смесен поток – БФОВ и ОВ от промивка на филтри след ЛПСОВ и ДОВ
	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	Смесен поток №1
БФОВ и ОВ от промивка на филтри след ЛПСОВ 
място за собствен мониторинг

Пункт №1
РШ  

на изход ПСОВ
	Активна реакция   рН
	6,0 – 8,5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК
	125
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Мазнини
	10
	
	на тримесечие
	еднократна

	Смесен поток /Поток №1+ Поток №2/

място за собствен мониторинг

Пункт №2

В точката на заустване
	Активна реакция   рН
	6,0 – 8,5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК
	125
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Мазнини
	10
	
	на тримесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.



	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пазарджик и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Не се предвижда използване на пречистените отпадъчни води. 


	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект. 

3. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.

4. Да се сключи договор с лицензирана фирма за извозване на формиращите се от обекта утайки до най–близко разположената ГПСОВ, като същият се представя на контолиращия орган при изършване на контрол по изпълнението на условията в разрешителното.

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде изготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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