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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

	Обект
	Доизграждане на канализационната мрежа в кв. „Болярово“,  гр. Хасково 

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово-фекални  отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води за проектиране на обект.

	Водоприемник
	Река Хасковска – ПИ 77195.558.1

Дере – ПИ 77195.519.230

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA100R234 – „Река Харманлийска от вливане на р. Хасковска до устие”

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток след ПСОВ в река Хасковска 

Надморска височина: Н = 155,42 м (Балтийска височинна с-ма)
Географски координати на точката на заустване:

41°55'34,10"N  25°37'40,48"E.

	
	Заустване на Отливен канал на Дъждопреливник №1 – в дере ПИ 77195.519.230

Надморска височина: Н = 198,10 м (Балтийска височинна с-ма)
Географски координати на точката на заустване:

41°55'27,799"N       25°30'27,743"E 

	
	Заустване на Отливен канал на Дъждопреливник №2 – в река Хасковска ПИ 77195.558.1

Надморска височина: Н = 190,68 м (Балтийска височинна с-ма)
Географски координати на точката на заустване:

41°55'19,577"N       25°30'29,560"E 

	
	Заустване на Отливен канал на Дъждопреливник №3 – в дере ПИ 77195.519.230

Надморска височина: Н = 190,30 м (Балтийска височинна с-ма)
Географски координати на точката на заустване:

41°55'22,343"N       25°30'30,780"E 

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Град Хасково, Община Хасково, Област Хасково
ЕКАТТЕ – 77195

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток след ГПСОВ

Q ср.ден.   =   206,37 м3/ден 

Q ср.год. =   75 325,05 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ГПСОВ 

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустване №1 

Смесен поток  - 
БФОВ след ПСОВ и ДОВ 
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ГПСОВ
	Активна реакция   рН
	6,0 – 9,0
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	35
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК
	125
	

	
	Общ азот
	15
	

	
	Общ Фосфор
	2
	

	
	Арсен
	0,2
	

	
	Олово
	0,2
	

	
	Хром (шествалентен)
	0,1
	

	
	Хром общ
	1
	

	
	Живак
	0,001
	

	
	Никел
	0,5
	

	
	Цинк
	10
	

	
	Кадмий
	0,02
	

	
	Мед
	0,5
	

	
	Феноли
	0,1
	

	
	Цианиди разградими
	0,1
	

	
	Нефтопродукти
	0,5
	

	
	Екстрахируеми вещества
	5
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Канализационната мрежа и съоръженията към нея да се изградят в съответствие с одобрена проектна документация.

2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект.
3. Дъждопреливниците и отливни канали към тях да се изградят в съответствие с одобрена проектна документация.

4. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време.
5. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води от канализационната помпена станция /КПС/ във водния обект. 

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	1. Да се поддържа в технологична и експлоатационна изправност изградената градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) на град Хасково.
2. При необходимост да се осигури достатъчен капацитет на ГПСОВ – Хасково с оглед поемане на формиращите се отпадъчни води от обект: „Доизграждане на канализационната мрежа в кв. „Болярово“,  гр. Хасково“

	Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се изградят укрепващи съоръжения в точките на заустване, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други изисквания, съобразно спецификата на обекта
	1. Експлоатацията на канализационната система да се извършва по реда на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване.

2. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за замърсяване на водоприемниците.
3. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се 
издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


МАРИН МАРИНОВ
За Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-562/07.08.2017 г. на Министъра на околната среда и водите)
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