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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

	Обект
	„Мандра за преработка на мляко и млечни продукти с Пречиствателна станция за отпадъчни води с анаеробно стъпало и производство на биогаз“

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ПСОВ, дъждовни води и води от измиване на площадки след сепаратор за експлоатация на съществуващ обект.

	Водоприемник
	Река Домлянска (Свеженска река)

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA400R214 – „Река Стряма от Розино до вливане на р. Пикла и притоци”

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Река Домлянска (Свеженска река)

Надморска височина: Н – 309,44 м
Географски координати на точката на заустване:

42°32'09,19"N     24°54'34,56"E
Заустване №2 – Река Домлянска (Свеженска река)

Надморска височина: Н – 309,68 м
Географски координати на точката на заустване:

42°32'10,07"N     24°54'36,72"E
Заустване №3 – Река Домлянска (Свеженска река)

Надморска височина: Н – 309,87 м
Географски координати на точката на заустване:

42°32'10,32"N     24°54'37,34"E
Заустване №4 – Река Домлянска (Свеженска река)

Надморска височина: Н – 310,32 м
Географски координати на точката на заустване:

42°32'11,17"N     24°54'39,38"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Имот №№ 019047, 000645,  УПИ - VI, кв. 24, землището на село Домлян, Община Карлово, Област Пловдив 

ЕКАТТЕ – 22931

	Заявено водно 

количество за 

заустване
	Заустване №1 – Смесен поток №1 и №2
Смесен поток №1-БФОВ и ПОВ след ПСОВ, 

Смесен поток №2- води от измиване на площадки и дъждовни води от площадки (нова част): 

Q ср.год. =  57 839,10 м3/год – общо за Смесен поток №1 и №2
БФОВ: 

Q ср.ден.   =  4,86 м3/ден; Q макс.час.   =  1,53 м3/час; Q ср.год. =    1263,60 м3/год

ПОВ: 

Q ср.ден.  =  145,14 м3/ден; Q макс.час.  = 17,22 м3/час; Q ср.год. = 53 486,40 м3/год

	
	Води от измиване на площадки (нова част):

Q ср.ден.  =  2 м3/ден; Q макс.час.  = 2 м3/час; Q ср.год. = 518,70 м3/год

Дъждовни води от площадки (нова част):

Q макс.час.  = 43,53 м3/час; Q ср.год. = 2570,40 м3/год 

	
	Заустване №4 – Смесен поток /от измиване на площадки и ДОВ/
Q ср.год. =  3605,80 м3/год – общо
Води от измиване на площадки (стара част):
Q ср.ден.  =  2,33 м3/ден; Q макс.час.  = 2,33 м3/час; Q ср.год. = 605,80 м3/год

Дъждовни води от площадки (стара част):

Q макс.час.  = 50,70 м3/час; Q ср.год. = 3000,00 м3/год

	Място за 
мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ПСОВ 
Пункт № 2 – РШ на изход сепаратор - нова част
Пункт № 3 – РШ на изход сепаратор - стара част
Пункт № 4 – от водоприемника - река Домлянска, до 100м преди точката на заустване при координати: 42°32'09,19"N; 24°54'34,56"E
Пункт № 5 – от водоприемника - река Домлянска, до 100м след точката на заустване при координати: 42°32'09,19"N; 24°54'34,56"E

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1 

Смесен поток №1
-
БФОВ и ПОВ след ПСОВ

място за собствен мониторинг

Пункт №1
РШ на изход ПСОВ
	Активна реакция   рН
	6,5 – 8,5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК
	125
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	10
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Мазнини
	5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Повишаване температура на водоприемника с ºC
	˂ 3ºC


	
	на тримесечие
	еднократна

	Заустване №1 

Смесен поток №2 –

Води от измиване и дъждовни води от площадки след сепаратор

(нова част)

място за собствен мониторинг

Пункт №2
РШ на изход сепаратор

(нова част)
	Активна реакция   рН
	6,5 – 8,5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК
	125
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на тримесечие
	еднократна

	Заустване №4 

Смесен поток –

Води от измиване на площадки и дъждовни води от площадки 
(стара част)

място за собствен мониторинг

Пункт №3
РШ на изход сепаратор

(стара част)
	Активна реакция   рН
	6,5 – 8,5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК
	125
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на тримесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	За Пункт № 1 и Пункт № 3 - От датата на влизане в сила на разрешителното.

За Пункт № 2 – До три месеца, след изграждане на съоръжението за пречистване.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	1.При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и  ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.
2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количествата зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 
2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите за проектиране, изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.

	
	3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно пунктовете за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Не се предвижда използване на пречистените отпадъчни води. 



	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. В пунктовете за собствен мониторинг, Пункт № 4 и Пункт № 5, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от р. Домлянска, водоприемник на заустваните отпадъчни води, по показатели pH, НВ, БПК5, ХПК, Nобщ, Pобщ и нефтопродукти, с честота на пробовземане - два пъти годишно (в период на маловодие - август/септември и в период на пълноводие - април/май) и по показател макрозообентос – един път годишно.

2. Да се представят данни за средномногогодишното водно количество на реката - водоприемник в точката на заустване в период на маловодие (август/ септември) и пълноводие (април/май);
3. Да се осигури подходящо пречистване на повърхностните отпадъчни води, преди заустването им във водоприемника при точка на заустване № 4. 
Срок: Една година от влизане в сила на разрешителното.
4. Да се изгради проектираното съоръжение за пречистване на повърхностните отпадъчни води в новата част на площадката.
Срок: 31.07.2018г. /Съгласно представената документация/.

5. Да не се допуска заустване на друг вид отпадъчни води в точка на заустване № 2, в която се заустват води, формиращи се от покриви на сгради, които съгласно чл. 3, т. 6 от Наредба № 2/2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, не се счита за заустване на отпадъчни води, изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води. 

	
	6. Да не се допуска заустване на друг вид отпадъчни води в точка на заустване № 3, в която се заустват дренажни подпочвени води, които не фигурират в дефиницията за „отпадъчни води“ по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на Наредба № 2/2011г., респективно не се считат за заустване.
7. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и
съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

8. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект. 
9. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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