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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Складова база за скални материали с офис част.

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води за проектиране на обект.

	Водоприемник
	Отводнителен канал (ГК–4), представляващ ПИ с идентификатор 11845.49.15, държавна частна собственост.

	Поречие
	Река Марица 

	Водно тяло
	BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК-2,4,5 и 6 и Марковски колектор”

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в отводнителен канал:
Надморска височина: Н – 163,49 м
Географски координати на точката на заустване:

42°12'27,13"N        24°47'59,52"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ с идентификатор 11845.8.12, землище на село Войводиново, община Марица, област Пловдив  
ЕКАТТЕ – 11845

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток
Q ср.год. = 181,00 м3/год

	
	Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след ЛПСОВ:
Q ср.ден.   = 0,40 м3/ден 

Q макс.час.   = 0,05 м3/час 

Q ср.год. = 100,00 м3/год

	
	Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води без осигурено пречистване:
Q макс.час.   = 0,64 м3/час

Q оразм.   = 3,00 л/сек

Q ср.год. = 81,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ЛПСОВ;
Пункт № 2 – РШ16 на изход КМУ;

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустяване №1
Смесен поток
	

	Поток №1 
БФОВ 
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ЛПСОВ
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	50
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	Поток №2 
ДОВ
място за мониторинг

Пункт №2
РШ16 на изход КМУ
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	50
	

	
	Нефтопродукти
	5
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	До шест месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изградят съгласно приложената проектната документация.
2. Да не се допуска смесване на отделните потоци отпадъчни води формиращи се от обекта, преди същите да са преминали през предвидените за тяхното пречистване съоръжения.
3. Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в канализационната мрежа отвеждаща дъждовните отпадъчни води от обекта.

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	1. Пречиствателните съоръжения да се изградят в съответствие с разработения проект, като осъществяват висок капацитет на пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води.

2. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателните съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение.

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.                                                       

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно разрешителното за ползване на воден обект.                  

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води след предвидените пречиствателни съоръжения.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. В мястото на заустване на отпадъчните води да се изгради укрепващо съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустяваното на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води.
3. БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (oтводнителен канал представляващ ПИ с идентификатор 11845.49.15). 

	Други условия
	Да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Пловдив за датата на  въвеждане на обекта в експлоатация и своевременно да се подаде заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация, съгласно чл.46, ал.1, т.3, буква „б” и чл.46а, ал.2, т.2 от Закона за водите (ЗВ).

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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