[image: image1.wmf][image: image2.png]@ ISO 9001

SOCOTEC

CERTIFICATION
INTERNATIONAL





[image: image3.jpg]



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33740053/23.11.2009г. последно изменени с решение №РР–1904/01.04.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект.

	Обект
	„Фабрика за обработка на ориенталски тютюн“

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на пет потока отпадъчни води: Поток №1 – смесен поток битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и производствени отпадъчни води (от хигиенизиране на площадки), Поток №2 – смесен поток производствени температурно замърсени отпадъчни води (от продувка на парен котел след утаителна вана и от охлаждане на машини) и дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване, Поток №3 – дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване, Поток №4 – дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване, Поток №5 – дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект „Фабрика за обработка на ориенталски тютюн“ находящ се в ПИ с идентификатор 03839.36.312 с начин на трайно ползване (НТП) – „За друг вид производствен, складов обект“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив.

	Водоприемник
	Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293 с начин на трайно ползване (НТП) – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, Общинска публична собственост.

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК–2, 4, 5 и 6 и Марковки колектор“ 

	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното
	На основание чл.62а ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. №РР–08–46/05.11.2019г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и чл.22, ал.1 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.   

Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, водното тяло е определено в умерено екологично и добро химично състояние.

Съгласно ПУРН 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Мястото на ползване:

· Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за нейното опазване съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите.

· Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ;

· Попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б” от ЗВ, а именно в чувствителна и уязвима зони.

Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., за обекта няма предвидени конкретни мерки и действия.

	Място на  заустване
	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и производствени отпадъчни води (от хигиенизиране на площадки) в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293: 
Надморска височина: Н = 171,20 м
Географски координати на точката на заустване:

42°11'36,104"N     24°39'25,427"E

	
	Заустване №2/Поток №2 – Смесен поток производствени температурно замърсени отпадъчни води (от продувка на парен котел след утаителна вана и от охлаждане на машини) и дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293: 

Надморска височина: Н = 171,75 м
Географски координати на точката на заустване:

42°11'37,575"N     24°39'17,022"E

	
	Заустване №3/Поток №3 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293: 
Надморска височина: Н = 171,64 м
Географски координати на точката на заустване:

42°11'37,297"N     24°39'18,609"E

	
	Заустване №4/Поток №4 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293: 
Надморска височина: Н = 171,46 м
Географски координати на точката на заустване:

42°11'36,669"N     24°39'22,199"E

	
	Заустване №5/Поток №5 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293: 
Надморска височина: Н = 171,04 м
Географски координати на точката на заустване:

42°11'35,346"N     24°39'29,755"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ с идентификатор 03839.36.312 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Марица, Област Пловдив

ЕКАТТЕ – 03839

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и производствени отпадъчни води (от хигиенизиране на площадки).
Q ср.год.общо = 8 795,60 м3/год
Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ).
Q ср.ден. = 28,40 м3/ден 

Q макс.час. = 2,04 м3/час 

Q ср.год. = 5 079,60 м3/год

Производствени отпадъчни води (от хигиенизиране на площадки).
Q ср.ден. = 20,80 м3/ден 

Q макс.час. = 5,00 м3/час 

Q ср.год. = 3 716,00 м3/год

	
	Заустване №2/Поток №2 – Смесен поток производствени температурно замърсени отпадъчни води (от продувка на парен котел след утаителна вана и от охлаждане на машини) и дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване.
Q ср.год.общо = 17 289,10 м3/год
Производствени температурно замърсени отпадъчни води (от продувка на парен котел след утаителна вана и от охлаждане на машини).
Q ср.ден. = 41,30 м3/ден 

Q макс.час. = 3,36 м3/час 

Q ср.год. = 7 388,40 м3/год
Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване.
Q макс.час. = 735,05 м3/час 

Q оразм.= 612,54 л/сек

Q ср.год. = 9 900,70 м3/год

	
	Заустване №3/Поток №3 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване.
Q макс.час. = 38,55 м3/час 

Q оразм.= 32,12 л/сек

Q ср.год. =519,20 м3/год

	
	Заустване №4/Поток №4 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване.
Q макс.час. = 873,98 м3/час 

Q оразм.= 728,31 л/сек

Q ср.год. =11 772,00 м3/год

	
	Заустване №5/Поток №5 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта без осигурено пречистване.
Q макс.час. = 1 264,62 м3/час 

Q оразм.= 1 053,85 л/сек

Q ср.год. =17 033,70 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт    №1    –    РШ на изход ЛПОСВ;
Пункт №2 – РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника;
Пункт №3 – РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника;
Пункт №4 – РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника;
Пункт №5 – РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника;

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1
Смесен поток
БФОВ и ПОВ

място за мониторинг

Пункт №1
РШ на изход ЛПОСВ
	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Мазнини
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Заустване №2
Смесен поток

ПОВ и ДОВ
място за мониторинг

Пункт №2
РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	150
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Заустване №3
Поток №3
ДОВ

място за мониторинг

Пункт №3
РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	150
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Заустване №4
Поток №4
ДОВ

място за мониторинг

Пункт №4
РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	150
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Заустване №5

Поток №5

ДОВ

място за мониторинг

Пункт №5

РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	150
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	За Поток №1 – От датата на влизане в сила на настоящото решение за продължаване срока на действие и изменение на разрешителното; 

За Поток №2, Поток №3, Поток №4, Поток №5 – До три месеца след изграждане (монтиране) и въвеждане в експлоатация на пречиствателно съоръжение;

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения
	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 
Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.                                                     
3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект.                                                             

	Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03839.36.293).

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 30С при заустването на производствените температурно замърсени отпадъчни води.
2. С оглед постигане на заложените индивидуални емисионни ограничения (ИЕО), да се предприемат необходимите действия по проектиране и изграждане (монтиране) на подходящи пречиствателни съоръжения за третиране на формиращите се потоци дъждовни отпадъчни води от откритите площи на обекта при Заустване №2, Заустване №3, Заустване №4 и Заустване №5
3. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30–дневен срок преди започването им.

4. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води.
5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект.

6. Да не се допуска попадане на утайка, мазнини и нефтопродукти във водоприемника.

7. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.

	Други условия
	1. Пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения  по потоци и места на заустване“.
2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307
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