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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

	Обект
	„Завод за електрокомпоненти”

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота (пътища, паркинг и тревни площи) след каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води за проектиране на обект.

	Водоприемник
	Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03620.42.878 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, общинска публична собственост.

	Поречие
	Река Марица 

	Водно тяло
	BG3MA350R211 – „Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска“


	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота (пътища, паркинг и тревни площи) след каломаслоуловител (КМУ) в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03620.42.878: 

Надморска височина: Н = 137,00 м
Географски координати на точката на заустване:

42°10'54,66"N     25°02'54,34"E

	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното
	На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „а” и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. №РР–07–30/14.07.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.10 от Закона за водите.

Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, водното тяло е определено в умерено екологично и добро химично състояние.

Мястото на ползване:

– Не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;

– Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ;

– Попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б” от ЗВ, а именно в чувствителна и уязвима зони.

Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., за обекта не са предвидени мерки имащи отношение към обекта.  

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ с идентификатор 03620.43.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Белозем, Община Раковски, Област Пловдив.
ЕКАТТЕ – 03620

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота (пътища, паркинг и тревни площи) след каломаслоуловител (КМУ).
Q ср.год.общо = 16 216,12 м3/год

	
	Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ):
Q ср.ден.   =  14,112  м3/ден 

Q макс.час.   =  1,764 м3/час 

Q ср.год. = 3 669,12 м3/год

	
	Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води от откритите площи в имота (пътища, паркинг и тревни площи) след каломаслоуловител (КМУ):
Q макс.час.   =  46,850 м3/час 

Q оразм..   =  534,80 л/сек 
Q ср.год. = 12 547,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ - 11 на изход ЛПСОВ;

Пункт №2 – РШ – 21а на изход КМУ;

Пункт №3 – РШ – 21 в която се смесват всички потоци отпадъчни води формиращи се от обекта;

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустване №1

Смесен поток

БФОВ и ПОВ 
	

	Поток №1
БФОВ
място за мониторинг

Пункт №1

РШ - 11 на изход ЛПСОВ
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	50
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	
	Мазнини
	5
	

	Поток №2
ДОВ

място за мониторинг

Пункт №2

РШ – 21а на изход КМУ
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	50
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	
	Нефтопродукти
	5
	

	Поток №3

БФОВ и ДОВ

място за мониторинг

Пункт №3

РШ – 21 в която се смесват всички потоци отпадъчни води формиращи се от обекта
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	50
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	
	Мазнини
	5
	

	
	Нефтопродукти
	5
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	До шест месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изградят съгласно приложената (одобрената) проектна документация.

2. Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в канализационната мрежа отвеждаща дъждовните води. 

3. Да не се допуска смесване на отделните потоци отпадъчни води формиращи се от обекта, преди същите да са преминали през предвидените за тяхното пречистване съоръжения.

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	1. Пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения  по потоци и места на заустване“.
2. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение.

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количествата зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.                 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно условията в разрешителното за ползване на воден обект.         

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води.

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. В мястото на заустване на отпадъчните води да се изгради укрепващо съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 03620.42.878).

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води.

3. Да се предвиди почистване на каломаслоуловителя поне веднъж годишно.

4. Да не се допуска попадане на утайка, мазнини и нефтопродукти във водоприемника

5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект.

6. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.

	Други условия
	Да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Пловдив за датата на  въвеждане на обекта в експлоатация и своевременно да се подаде заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация, съгласно чл.46, ал.1, т.3, буква „б” и чл.46а, ал.2, т.2 от Закона за водите (ЗВ).

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307.


ВАСИЛ УЗУНОВ
За Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-03-26/02.02.2021 г. на  Директора на Басейнова дирекция ИБР)

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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