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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект

	Обект
	„Канализационна система“ 

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на пречистени битово–фекални отпадъчни води след МПСОВ и дъждовни отпадъчни води при разделна канализационна мрежа за проектиране на обект.

	Водоприемник
	· Река Маданска, представляваща ПИ с идентификатор 46045.502.503 с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна публична собственост.
· Река Маданска, представляваща ПИ с идентификатор 46045.502.497 с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна публична собственост.

· Река Маданска, представляваща ПИ с идентификатор 46045.502.502 с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна публична собственост.

· Дере.

	Поречие
	Река Арда

	Водно тяло
	BG3AR900R034 – „Река Маданска”

	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното
	На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „а” и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район”, заявление с вх. №РР–07–53/10.11.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите.

Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, водното тяло е определено в умерено екологично и лошо химично състояние.

Мястото на ползване:

· Не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;

· Не попада в зона за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ;

· Попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона.

Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., за обекта се предвидена следната мярка имаща отношение към обекта: 

· „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените места” (код UW_2), с действие „4. Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 Е.Ж.” (UW_2_4).

	Място на  зауствае
	Заустване №1 – Пречистени битово–фекални отпадъчни води след МПСОВ в река Маданска, представляваща ПИ с идентификатор 46045.502.503:
Надморска височина: Н = 735,00 м
Географски координати на точката на заустване:

41°27'46,618"N          24°55'50,343"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	кв. Батанци, град Мадан, Община Мадан, Област Смолян;
Имот площадка МПСОВ – ПИ с идентификатор 46045.502.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Мадан, Община Мадан, Област Смолян; 
ЕКАТТЕ – 46045

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след МПСОВ в река Маданска:
Q ср.ден.   =   20,79 м3/ден 

Q макс.час.   =  1,31 м3/час 

Q ср.год. =   5 311,80 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход МПСОВ

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустване №1 

Поток

 БФОВ  
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход МПСОВ
	Активна реакция  рН
	6,0 – 9,0
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	60
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	До шест месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	
	1. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изградят съгласно приложената (одобрената) проектна документация.

2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект. 

3. Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в канализационната мрежа отвеждаща дъждовните води.

	
	Заустване №2 – Дъждовен колектор:

Географски координати на точката на заустване на дъждовен канализационен колектор в Дере: 

41°27'16,818"N       24°55'46,346"E

Надморска височина: 

Н = 767,50 м 

	
	Заустване №3 – Дъждовен колектор:

Географски координати на точката на заустване на дъждовен канализационен колектор в река Маданска, представляваща ПИ с идентификатор 46045.502.497 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост: 

41°27'27,278"N      24°55'45,824"E

Надморска височина: 

Н = 757,00 м

	
	Заустване №4 – Дъждовен колектор:

Географски координати на точката на заустване на дъждовен канализационен колектор в река Маданска, представляваща ПИ с идентификатор 46045.502.497 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост: 

41°27'35,803"N     24°55'45,965"E

Надморска височина: 

Н = 746,00 м

	
	Заустване №5 – Дъждовен колектор:

Географски координати на точката на заустване на дъждовен канализационен колектор в река Маданска, представляваща ПИ с идентификатор 46045.502.502 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост: 

41°27'44,682"N     24°55'51,687"E
Надморска височина: 

Н = 740,50 м

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	1. Проектираното пречиствателно съоръжение за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения  по потоци и места на заустване“.

2. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение.

3. С оглед преценяване на необходимостта от проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за третиране на формиращите се дъждовни отпадъчни води, титуляря на разрешителното се задължава след въвеждане на обекта в редовна експлоатация да осигури изследване на същите от акредитирана лаборатория, по показателите заложения в разрешителното за ползване на воден обект.        

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води след МПСОВ. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания. 

2. Да се изгради и трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. 

Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.                                                       

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно условията в разрешителното за ползване на воден обект.         

	Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни 
води
	Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води
	1. Да се осигури извозване и/или депониране на утайките от МПСОВ на подходящи за това места.

2. Да се осигури място (площ) за временно съхранение на утайките от МПСОВ.

	Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води след МПСОВ.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. В местата на заустване на отпадъчните води да се изградят укрепващи съоръжения, с които да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други изисквания, съобразно спецификата на обекта
	1. Строителството на канализационната мрежа и предвидените по нея съоръжения да се извършва в последователността определена в проектната документация.

2. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

3. В канализационната мрежа на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система.

	Други условия
	Да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Смолян за датата на  въвеждане на обекта и/или на части от него в експлоатация и своевременно да се подаде заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация, съгласно чл.46, ал.1, т.3, буква „б” и чл.46а, ал.2, т.2 от Закона за водите (ЗВ).

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307
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