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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	„Складова база за хранителни стоки”

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток отпадъчни води: Поток №1 - Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени (от измиване на помещения) отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта (пътища, паркинги и тревни площи) след каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.

	Водоприемник
	Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 47295.17.174 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, държавна частна собственост.

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК – 2, 4, 5 и 6 и Марковски колектор”

	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното
	На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б” и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. №РР-07-17/07.05.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите.

Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, водното тяло е определено в умерено екологично и добро химично състояние.
Мястото на ползване:

– Не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване;

– Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите;

Точката на заустване попада в СОЗ Пояз III съгласно Заповед СОЗ-М-278/30.06.2014.

– Попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б” от ЗВ, а именно в чувствителна и уязвима зони.

Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., за обекта не са предвидени мерки имащи отношение към обекта. 

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток отпадъчни води: Поток №1 - Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени (от измиване на помещения) отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта (пътища, паркинги и тревни площи) след каломаслоуловител (КМУ) в отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 47295.17.174: 

Надморска височина: Н = 168,82 м
Географски координати на точката на заустване:

42°05'32,564"N     24°43'14,150"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ с идентификатор 47295.19.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марково, Община Родопи, Област Пловдив.
ЕКАТТЕ – 47295

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток отпадъчни води: Поток №1 - Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени (от измиване на помещения) отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта (пътища, паркинги и тревни площи) след каломаслоуловител (КМУ).

Q ср.год.общо = 3 077,90 м3/год

	
	Поток №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени (от измиване на помещения) отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ):
Q ср.ден.   = 6,53 м3/ден 

Q макс.час. = 5,99 м3/час 

Q ср.год. = 910,30 м3/год

	
	Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води формиращи се от откритите площи на обекта (пътища, паркинг и тревни площи) след каломаслоуловител (КМУ):
Q макс.час. = 115,61 м3/час 

Q оразм.   =  96,34 л/сек

Q ср.год. = 2 167,60 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ;

Пункт №2 – РШ на изход КМУ;

Пункт №3 – РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника;

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1

Смесен поток

БФОВ, ПОВ и ДОВ 
	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	Поток №1

Смесен поток БФОВ и ПОВ

място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ЛПСОВ
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Поток №2

ДОВ 

място за мониторинг

Пункт №2

РШ на изход КМУ
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Поток №3

БФОВ, ПОВ и ДОВ 

място за мониторинг

Пункт №3

РШ в границите на имота преди точката на заустване във водоприемника
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 
4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.                                                                                                                     

	Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

Срок: Постоянен
2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

Срок: Постоянен

БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 47295.17.174).

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води.

2. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30 – дневен срок преди започването им.
3. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

4. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност.

5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект.

6. Да не се допуска попадане на утайка и нефтопродукти във водоприемника.
7. Да се предвиди почистване на каломаслоуловителя (КМУ) поне веднъж годишно.

8. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.

	Други условия
	1. Пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения  по потоци и места на заустване“.

2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307


ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e–mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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